## 報告書インポート
【風災】
ハザード ※「高いスコア」＝「リスクが大きい」
57.7778
リスクコントロール ※「高いスコア」＝「管理・対策レベルが高い」
施設・建物 | 生産設備 重要資産 | ユーティリティ | 二次災害対策 | 防災計画等 | 人命安全
36.8421 | ― | ― | 100 | 66.6667 | 100
【水災】
ハザード ※「高いスコア」＝「リスクが大きい」
52
リスクコントロール ※「高いスコア」＝「管理・対策レベルが高い」
施設・建物 | 生産設備 重要資産 | ユーティリティ | 二次災害対策 | 防災計画等 | 人命安全
34.2105 | 37.5 | 100 | 100 | 83.3333 | 100

## ②-1_ハザード評価・スコア集計用
＜スコア評価用＞
大項目 | 総合評価 | 総合評価（★の数） | ハザード評点 | 総合点数 | 小項目1 （河川） | 小項目2 （河川） | 小項目3 （河川） | 小項目4 （河川） | 小項目5 （内水） | 小項目6 （内水） | 小項目7 （内水） | 小項目8 （高潮） | 小項目9 （高潮） | 小項目10 （履歴） | ＜スコア総合評価閾値＞
地震リスク（地震動） | ★★★★★ | 5 | 81.11% | 3.65 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 0% | ～ | 20% | ★
地震リスク（津波） | ★★★★ | 4 | 60% | 3 | 3 | [9 empty] | 20% | ～ | 40% | ★★
風災リスク | ★★★ | 3 | 57.78% | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | [5 empty] | 40% | ～ | 60% | ★★★
水災リスク（浸水） | ★★★ | 3 | 52% | 1.95 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | ～ | 80% | ★★★★
水災リスク（土砂災害） | ★ | 1 | 0% | 0 | [10 empty] | 80% | ～ | 100% | ★★★★★
雪災リスク | ★ | 1 | 0% | 0
落雷リスク | ★ | 1 | 0% | 0
火山噴火リスク | ★ | 1 | 0% | 0
＜満点スコア一覧＞
大項目 |  |  |  | 総合点数 | 小項目1 | 小項目2 | 小項目3 | 小項目4 | 小項目5 | 小項目6 | 小項目7 | 小項目8 | 小項目9 | 小項目9
地震リスク（地震動） |  |  |  | 4.5 | 小項目1: 5; 小項目2: 5; 小項目3: 5; 小項目4: 5; 小項目5: 0
地震リスク（津波） |  |  |  | 5 | 小項目1: 5
風災リスク |  |  |  | 4.5 | 小項目1: 5; 小項目2: 5; 小項目3: 5; 小項目4: 5; 小項目5: 5
水災リスク（浸水） |  |  |  | 3.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
水災リスク（土砂災害） |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
雪災リスク |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
落雷リスク |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
火山噴火リスク |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
＜評点割合表（重みづけ）＞
大項目 |  |  |  | 計 | 小項目1 | 小項目2 | 小項目3 | 小項目4 | 小項目5 | 小項目6 | 小項目7 | 小項目8 | 小項目9 | 小項目10
地震リスク（地震動） |  |  |  | 90% | 小項目1: 50%; 小項目2: 15%; 小項目3: 15%; 小項目4: 10%; 小項目5: 0%
地震リスク（津波） |  |  |  | 100% | 小項目1: 100%
風災リスク |  |  |  | 90% | 小項目1: 50%; 小項目2: 15%; 小項目3: 15%; 小項目4: 10%; 小項目5: 0%
水災リスク（浸水） |  |  |  | 75% | 15% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0%
水災リスク（土砂災害） |  |  |  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
雪災リスク |  |  |  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
落雷リスク |  |  |  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
火山噴火リスク |  |  |  | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%

## ②-2_ハザード評価・スコア計算用
[5 empty] | 黄：記載、灰：記載なし |  |  | ※赤字を調査者が編集する。 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 簡易版 | 詳細版 | 評点割合 | 観測値 |  | 2: J-shis基準による判定 | 評点結果 |  | 領域5 | 高い
大項目 | 小項目 | 評価項目 |  |  | 確認方法 | 主要活断層/海溝型の地震震度 | [5 empty] | 0.1%以上 | 3%以上 | 6%以上 | 26%以上 | 5 |  | 領域4 | やや高い
地震リスク（地震動・液状化） | 1_1 | 地震動（強） | 相対評価 | 30年発生確率[震度5弱] | J-SHIS | J-SHIS | 50% | 87.8% | [7 empty] | 領域2 | TRUE | 領域3 | 中程度 | bar: 2 to 5
|  | 地震動（強） | 相対評価 | 30年発生確率[震度5強] | J-SHIS | J-SHIS |  | 68.2% | [7 empty] | 領域3 | TRUE | 領域2 | やや低い | bar: 2 to 5
|  | 地震動（強） | 相対評価 | 30年発生確率[震度6弱] | J-SHIS | J-SHIS |  | 31.8% | [7 empty] | 領域4 | TRUE | 領域1 | 低い | bar: 2 to 5
|  | 地震動（強） | 相対評価 | 30年発生確率[震度6強] | J-SHIS | J-SHIS |  | 4.5% |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 領域5 | TRUE
[11 empty] | 5弱未満 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強
| 1_2 | 地震動（強） | 絶対評価 | 長期間ハザード（震度の値・1万年相当） | J-SHIS |  | 15% | 6強 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
[11 empty] | 1.0未満 | 1.0以上 | 1.4以上 | 1.6以上 | 2.0以上
| 1_3 | 地震動（強） | 相対評価 | 地盤増幅度 | J-SHIS | AVS30 | 15% | 1.18 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
[11 empty] | 非常に低い | 低い | やや高い |  | 高い
| 1_4 | 液状化 | 相対評価 | 液状化危険度マップ | 応用地質/250mメッシュ評価 → 微地形区分 | 自治体ハザードマップ | 10% |  |  | 該当箇所に「1」→ | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1
| 1_4+ |  | 履歴評価 | 立地地点における過去の罹災履歴 |  | 文献・ヒアリング | 履歴あり⇒上記に1点加点（満点の場合は加点しない） |  |  | 0: ありの場合「1」→; 1: 0
[11 empty] | 非該当 | 小 | 中 |  | 大
| 1_5 | 液状化 | 絶対評価 | 特定シナリオにおける液状化危険度・可能性 | 液状化ハザードマップ |  | 10%(確認なしの場合は0%) |  |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 簡易版 | 詳細版 |  |  |  | 浸水なし | 30cm未満 | 30cm以上 | 1m以上 | 2m以上 | 3m以上
地震リスク（津波） | 2_1 | 津波 | 絶対評価 | 津波浸水深 | 南海トラフ、首都直下、重ねるHM | 自治体ハザードマップ | 100% |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
| 2_1+ |  | 履歴評価 | 立地地点における過去の罹災履歴 |  | 文献・ヒアリング（東日本、南海） | 履歴あり⇒上記に1点加点（満点の場合は加点しない） |  | ありの場合「1」→ | 0: 0
各階級の日数
[5 empty] | 簡易版 | [6 empty] | ≧10.0m/s | ≧15.0m/s | ≧20.0m/s | ≧30.0m/s | Score
風災リスク | 3_1 | 最大風速（階級別頻度） | 相対評価 | 最大風速[10m/s以上の発生頻度] | 気象庁/過去のデータ検索 | 気象庁/過去のデータ検索 | 50% | 観測値⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 9 | 1 | 0 | 0 | 3
|  |  | 相対評価 | 最大風速[15m/s以上の発生頻度] | 気象庁/過去のデータ検索 | [5 empty] | 0.1以上「1」→ | 1 | 1 | 0 | 0 | 領域2 | FALSE
|  |  | 相対評価 | 最大風速[20m/s以上の発生頻度] | 気象庁/過去のデータ検索 | [5 empty] | 県庁所在地50ile%⇒ | 18.7 | 1 | 0.1 | 0 | 領域3 | TRUE
|  |  | 相対評価 | 最大風速[30m/s以上の発生頻度] | 気象庁/過去のデータ検索 | [5 empty] | 日数が上の閾値以上「1」→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 領域4 | FALSE
[11 empty] | 県庁所在地75ile%⇒ | 34.9 | 2 | 0.2 | 0 | 領域5 | FALSE
[11 empty] | 日数が上の閾値以上「1」→ | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 15m/s未満 | 15m/s以上 | 20m/s以上 | 30m/s以上 | 40m/s以上
| 3_2 | 最大風速（最大値） | 相対評価 | 最大風速の最大値 |  | 気象庁/過去のデータ検索 | 15% | 23.7 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 20m/s未満 | 20m/s以上 | 30m/s以上 | 40m/s以上 | 50m/s以上
| 3_3 | 最大瞬間風速（最大値） | 相対評価 | 最大風速の最大値 |  | 気象庁/過去のデータ検索 | 15% | 38.1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
[11 empty] | 34m/s未満 | 34m/s以上 | 36m/s以上 | 38m/s以上 | 40m/s以上
| 3_4 | 基準風速 | 相対評価 | 地域別設計用基準風速 |  | 自治体webサイト等 | 10% | 34 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| 3_5 | 風災履歴 | 履歴評価 | 立地地点における過去の罹災履歴 |  | 文献・ヒアリング | 10%(履歴確認なしの場合は0%) |  |  | 0: ありの場合「1」→; 1: 0 | 0
[5 empty] | 簡易版 |  |  |  |  | 浸水なし | 50cm未満 | 50cm以上 | 1m以上 | 3m以上 | 5m以上
水災リスク（浸水） | 4_1 | 河川氾濫（想定最大規模） | 絶対評価 | 想定最大規模洪水の浸水深 |  | 浸水想定区域図 | 15% |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
|  | 河川氾濫（計画規模） | 絶対評価 | 計画規模洪水の浸水深 | H24浸水想定区域（Magis,重ねるHM） | 浸水想定区域図 | 30% |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
|  | 河川氾濫（想定最大規模） | 絶対評価 | 浸水シミュレーション |  | DioVISTA | 上行を置き換え |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 河川氾濫（計画規模） | 絶対評価 | 浸水シミュレーション |  | DioVISTA | 上行を置き換え |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 丘陵地（周囲の地形が低い） | 傾斜地（勾配1/100以上） | 平坦地 | 谷底地（周囲から水が集まる谷底である。） | 窪地（周囲の地形が高い）
| 4_２ | 内水氾濫（地形） | 絶対評価 | 地形状況[色別標高図] |  | 地形（地理院地図・DioVISTAなど） | 30%(内水ハザードマップ、実績図がある場合は0%) |  |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
[10 empty] | 浸水実績あり | 20cm未満 | 20cm以上 | 50cm以上 | 1m以上 | 2m以上
|  | 内水氾濫（浸水想定） | 絶対評価 | 浸水深 |  | 浸水想定区域図 | 30%(内水ハザードマップ、実績図がない場合は0%) |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 内水氾濫（浸水想定） | 絶対評価 | 浸水シミュレーション |  | DioVISTA | 上行2項目（30%）を置き換え |  |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 浸水なし | 50cm未満 | 50cm以上 | 1m以上 | 3m以上 | 5m以上
| 4_３ | 高潮 | 絶対評価 | 浸水深 | 都道府県別の想定有無確認、あれば記載 | 浸水想定区域図 | 15%(対象外立地の場合は0%) |  | 該当箇所に「1」→ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 絶対評価 | 浸水シミュレーション |  | DioVISTA | 上行を置き換え |  | 該当箇所に「1」→ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4_４ | 浸水履歴 | 履歴評価 | 立地地点における過去の罹災履歴 |  | 浸水履歴図・河川整備計画・ヒアリング | 10%(履歴確認なしの場合は0%) |  | ありの場合「1」→ | 0: 0 | 0
水災リスク（土砂災害） |  | 土石流 | 相対評価 | 土砂災害危険個所・警戒区域 | 国土数値情報・都道府県想定 | 国土数値情報・都道府県想定 | 20%
|  | 急傾斜地崩壊 | 相対評価 | 土砂災害危険個所・警戒区域 | 国土数値情報・都道府県想定 | 国土数値情報・都道府県想定 | 20%
|  | がけ崩れ | 相対評価 | 土砂災害危険個所・警戒区域 | 国土数値情報・都道府県想定 | 国土数値情報・都道府県想定 | 20%
|  |  | 絶対評価 | 間隙水圧上昇率・ |  | 地圏テクノロジーマップ | 30%
|  |  | 履歴評価 | 立地地点における過去の罹災履歴 |  | 文献・ヒアリング | 10%(履歴確認なしの場合は0%)
雪災リスク |  | 最深積雪 | 相対評価 | 最深積雪の最大値 | 気象庁/過去のデータ検索 | 気象庁/過去のデータ検索 | 60%
地域別設計用垂直積雪量
|  | 降雪日数 | 相対評価 | 降雪日数●日以上の発生頻度 | 気象庁/過去のデータ検索 | 気象庁/過去のデータ検索 | 30%
|  |  | 履歴評価 | 立地地点における過去の罹災履歴 |  | ヒアリング | 10%(履歴確認なしの場合は0%)
落雷リスク |  |  | 相対評価 | 落雷危険度マップ | フランクリンジャパン | フランクリンジャパン | 90%
|  |  | 履歴評価 | 立地地点における過去の罹災履歴 |  | ヒアリング | 10%(履歴確認なしの場合は0%)
火山噴火リスク |  | 降灰 | 絶対評価 | 降灰量 | 火山ハザードマップ | 火山ハザードマップ | 30%
|  | 火山泥流 | 絶対評価 | 危険区域への該当有無 |  | 火山ハザードマップ | 15%(範囲外の場合は0%)
|  | 噴石 | 絶対評価 | 危険区域への該当有無 |  | 火山ハザードマップ | 15%(範囲外の場合は0%)
|  | 火山ガス | 絶対評価 | 危険区域への該当有無 |  | 火山ハザードマップ | 15%(範囲外の場合は0%)
|  | 火災サージ | 絶対評価 | 危険区域への該当有無 |  | 火山ハザードマップ | 15%(範囲外の場合は0%)
|  |  | 履歴評価 | 立地地点における過去の罹災履歴 |  | 文献・ヒアリング | 10%(履歴確認なしの場合は0%)
地域別設計用垂直積雪量（降灰）

## ③-1_フラジリティ評価・スコア集計用
③-1_フラジリティ評価・スコア集計用
| ＜スコア評価用＞ |  |  |  | ※リスク評点は、各ペリルの最大点数に対する差分（リスクの低減具合、対策実施度）で評価
| 大項目 | 調査対象 | 総合評価 | 総合評価（★の数） | リスク評点 | 総合点数 | １．施設・建物 | ２．生産設備・重要資産 | ３．ユーティリティ | ４．二次災害対策 | ５．防災計画等 | ６．人命安全 | ９．その他、加点・減点要素 |  |  | ＜スコア総合評価閾値＞
A | 地震リスク（地震動） |  | ★★★ | 3 | 9.6232 | 9.6232 | 24 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 |  | 5 | -50 | ～ | -10 | ★★★★★ | 大変良好な防災対応度です
B | 地震リスク（津波） |  | ★★ | 2 | 12.4235 | 12.4235 | 10 | 18 | 20 | 11 | 3 | 5 | 0 |  | 4 | -10 | ～ | -5 | ★★★★ | 比較的良好な防災対応度です
C | 風災リスク | 〇 | ★★★ | 3 | 0.672 | 0.672 | 14 |  |  | 4 | 12 | 4 |  |  | 3 | -5 | ～ | 10 | ★★★ | 平均的な防災対応度です
D | 水災リスク（浸水） | 〇 | ★★★ | 3 | 7.9531 | 7.9531 | 13 | 12 | 24 | 22 | 10 | 10 |  |  | 2 | 10 | ～ | 30 | ★★ | 防災対応の追加検討が必要です
E | 水災リスク（土砂災害） |  | ★★★ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30 | ～ | 100 | ★ | 防災対応の早期実施が必要です
F | 雪災リスク |  | ★★★ | 3 | 2.5903 | 2.5903 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0
G | 落雷リスク |  | ★★★ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | 火山噴火リスク |  | ★★★ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＜個別のリスク評点（報告書用）＞
| 大項目 | 調査対象 |  |  |  | 合計 | １．施設・建物 | ２．生産設備・重要資産 | ３．ユーティリティ | ４．二次災害対策 | ５．防災計画等 | ６．人命安全 | ９．その他、加点・減点要素
A | 地震リスク（地震動） | [5 empty] | 63.16% | 30% | 50% | 83.33% | 50% | 75% | 0
B | 地震リスク（津波） | [5 empty] | 41.67% | 60% | 100% | 78.57% | 50% | 83.33% | 0
C | 風災リスク | [5 empty] | 36.84% |  |  | 100% | 66.67% | 100%
D | 水災リスク（浸水） | [5 empty] | 34.21% | 37.5% | 100% | 100% | 83.33% | 100%
E | 水災リスク（土砂災害） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 雪災リスク | [5 empty] | 61.54% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 43.75% | #DIV/0! | 0
G | 落雷リスク | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | 火山噴火リスク | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＜③-2スコアシートからの抽出＞
| 大項目 | 調査対象 |  |  |  |  | １．施設・建物 | ２．生産設備・重要資産 | ３．ユーティリティ | ４．二次災害対策 | ５．防災計画等 | ６．人命安全 | ９．その他、加点・減点要素
A | 地震リスク（地震動） | [5 empty] | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
B | 地震リスク（津波） | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0
C | 風災リスク | [5 empty] | 22 |  |  | -1 | -3 | -2
D | 水災リスク（浸水） | [5 empty] | 18 | 14 | 0 | -1 | -4 | -5
E | 水災リスク（土砂災害） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 雪災リスク | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
G | 落雷リスク | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H | 火山噴火リスク | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＜評点割合表（重みづけ）＞
| 大項目 |  |  |  |  | 計 | １．施設・建物 | ２．生産設備・重要資産 | ３．ユーティリティ | ４．二次災害対策 | ５．防災計画等 | ６．人命安全 | ９．その他、加点・減点要素 |  | 係数
| 地震リスク（地震動） |  |  |  |  | 850% | 75.89% | 148.8% | 148.8% | 154.8% | 157.9% | 163.9% | 100% |  | 1.7
| 地震リスク（津波） |  |  |  |  | 500% | 76.47% | 67.06% | 76.47% | 87.06% | 96.47% | 96.47% | 100% |  | 1
| 風災リスク |  |  |  |  | 240% | 22.4% |  |  | 75.2% | 65.6% | 76.8% | 100% |  | 0.8
| 水災リスク（浸水） |  |  |  |  | 275% | 39.91% | 42.35% | 43.32% | 44.78% | 52.08% | 52.57% | 100% |  | 0.55
| 水災リスク（土砂災害） |  |  |  |  | 600% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
| 雪災リスク |  |  |  |  | 550% | 35.48% | 110% | 102.9% | 110% | 81.61% | 110% | 100% |  | 1.1
| 落雷リスク |  |  |  |  | 600% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
| 火山噴火リスク |  |  |  |  | 600% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
| ＜最大スコア（ワースト）＞ |  |  |  | ※リスク評点は、各ペリルの最大点数に対する割合で評価
| 大項目 | 調査対象 | 総合評価 | 総合評価（★の数） | リスク評点 | 総合点数 | １．施設・建物 | ２．生産設備・重要資産 | ３．ユーティリティ | ４．二次災害対策 | ５．防災計画等 | ６．人命安全 | ９．その他、加点・減点要素
| 地震リスク（地震動） |  |  |  |  | #REF! | 31 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |  | 56 |  | 55.36% | 12.5% | 12.5% | 8.929% | 7.143% | 3.571%
| 地震リスク（津波） |  |  |  |  | #REF! | 20 | 28 | 20 | 11 | 3 | 3 |  | 85 |  | 23.53% | 23.53% | 32.94% | 12.94% | 3.529% | 3.529%
| 風災リスク |  |  |  |  | #REF! | 36 |  |  | 3 | 9 | 2 |  | 50 |  | 72% |  |  | 6% | 18% | 4%
| 水災リスク（浸水） |  |  |  |  | #REF! | 31 | 26 | 24 | 21 | 6 | 5 |  | 113 |  | 27.43% | 21.24% | 23.01% | 18.58% | 5.31% | 4.425%
| 水災リスク（土砂災害） |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雪災リスク |  |  |  |  | #REF! | 21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |  | 31 |  | 67.74% | 6.452% | 0% | 0% | 25.81% | 0%
| 落雷リスク |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 火山噴火リスク |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ＜最小スコア（ベスト）＞ |  |  |  | ※リスク評点は、各ペリルの最大点数に対する割合で評価
| 大項目 | 調査対象 | 総合評価 | 総合評価（★の数） | リスク評点 | 総合点数 | １．施設・建物 | ２．生産設備・重要資産 | ３．ユーティリティ | ４．二次災害対策 | ５．防災計画等 | ６．人命安全 | ９．その他、加点・減点要素
| 地震リスク（地震動） | [5 empty] | -7 | -3 | -7 | -1 | -4 | -2
| 地震リスク（津波） | [5 empty] | -4 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3
| 風災リスク | [5 empty] | -2 |  |  | -1 | -9 | -2
| 水災リスク（浸水） | [5 empty] | -7 | -6 | 0 | -1 | -6 | -5
| 水災リスク（土砂災害） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雪災リスク | [5 empty] | -5 | 0 | -2 | 0 | -8 | 0
| 落雷リスク | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 火山噴火リスク | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＜評点割合表（重みづけ）＞
| 大項目 |  |  |  |  | 計 | １．施設・建物 | ２．生産設備・重要資産 | ３．ユーティリティ | ４．二次災害対策 | ５．防災計画等 | ６．人命安全 | ９．その他、加点・減点要素
| 地震リスク（地震動） | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 地震リスク（津波） | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 風災リスク | [5 empty] | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
| 水災リスク（浸水） | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 水災リスク（土砂災害） | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 雪災リスク | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 落雷リスク | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 火山噴火リスク | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## ③-2_フラジリティ評価・スコア計算用
③-2_フラジリティ評価・スコア計算用 | [9 empty] | ※③-3から連動 | ＜基礎点＞ |  | ＜係数＞ |  | ＜係数＞ | [7 empty] | ＜評点＞ |  | ＜評点＞ | [5 empty] | ＜ワースト＞ |  | ＜ワースト＞ | [5 empty] | ＜ベスト＞ |  | ＜ベスト＞
V1.0_20231205 |  |  |  | 設問 | 調査方法 |  | 対象施設 |  |  | ヒアリング回答選択肢（プルダウン） |  | デフォルト値(未入力の場合) | 地震動 | 津波 | 風災 | 浸水 | 風災+浸水 | 土砂災害 | 雪災 | 落雷 | 火山噴火 |  | 地震動 | 津波 | 風災 | 浸水 | 土砂災害 | 雪災 | 落雷 | 火山噴火 | 地震動 | 津波 | 風災 | 浸水 | 土砂災害 | 雪災 | 落雷 | 火山噴火 | 地震動 | 津波 | 風災 | 浸水 | 土砂災害 | 雪災 | 落雷 | 火山噴火 | 備考
[5 empty] | ヒアリングシート記載 | 要現地確認 | 製造事業所 | 物流施設 | 一般施設
１．施設・建物 |  | カテゴリ | [12 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 合計点数 | 7 | 10 | 22 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2 | -7
１．建物・施設 |  | リスク確認 |  | 耐震補強を行っていない旧耐震建物（1982年より前の建築建物）がある | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 0 | 0 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | リスク確認 |  | ショーウィンドー等の大型のガラス張りの箇所がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 天井の耐震対策を実施している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 地盤改良による液状化・地盤沈下対策を行っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 建物は杭基礎構造となっており、良好な地盤まで杭が届いている | 〇 | 図面 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 建物床面の不陸対策を行っている | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 筋交い（ブレース）により耐震強度を向上させている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 天井から吊り下げたケーブルラックや照明などを固定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_01 | リスク確認 |  | 建築年数が20年以上の主要施設がある ※直近15年以内に大規模修繕を実施している施設およびテントなど簡易建屋は除く | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_02 | リスク確認 |  | 建築年数が40年以上の主要施設がある ※直近15年以内に大規模修繕を実施している施設およびテントなど簡易建屋は除く | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  |  | 4 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_03 | リスク確認 |  | 外壁・屋根材にスレートや採光板を用いている建物がある ※カバー工法による対策を実施している場合を除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 〇 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_04 | 対策確認 |  | 数年以内に大規模修繕または建替が予定されている施設がある | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0 |  |  |  |  | 中長期修繕計画は策定されていない
１．施設・建物 | 1_05 | リスク確認 |  | 開口部の大きい建物出入口（金属シャッター、大型扉など）が多い ※強風時の固定対策が実施されている場合を除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇一部該当する | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_06 | リスク確認 |  | シートシャッターが設置されている出入口がある ※金属製シャッターが併設されている場合を除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 現地で確認済み
１．施設・建物 | 1_07 | リスク確認 |  | テント倉庫など簡易構造の建物を使用している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 現地で確認済み
１．施設・建物 | 1_08 | リスク確認 |  | 設置から10年以上経過するテント構造の建物を使用している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 現地で確認済み
１．施設・建物 | 1_09 | リスク確認 |  | テントの他に、膜材（キャンパス生地、テント生地、遮光・防風ネットなど）が屋外に露出している箇所がある ※強風時に収納・折り畳みを行い強風を受けない対策が行われている場合を除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 現地で確認済み
１．施設・建物 | 1_10 | リスク確認 |  | 屋根の表面に歪み・亀裂等が生じている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 現地で確認済み
１．施設・建物 | 1_11 | リスク確認 |  | 屋根が谷状、ノコギリ状の形状となっており、屋根内に雨樋が通っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇一部該当する | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 現地で確認済み
１．施設・建物 | 1_12 | リスク確認 |  | 雨漏りが発生している | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_13 | リスク確認 |  | 雨樋（屋根、庇、屋上）に雑草や落ち葉などによる詰まりが見られる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_14 | 対策確認 |  | 毎年、定期的に雨水排水設備・系統の定期点検を行っている | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 |  |  |  |  | 現地ヒアリングで確認
１．施設・建物 | 1_15 | 対策確認 |  | 毎年、定期的に雨水排水設備・系統の清掃を行っている | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
１．施設・建物 | 1_16 | リスク確認 |  | 排水溝に雑草や落ち葉、土砂などによる詰まりが見られる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 敷地外周の水路に土砂堆積
１．施設・建物 | 1_17 | リスク確認 |  | 敷地に面する土地が、敷地内より高い箇所がある |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_18 | リスク確認 |  | 敷地に河川・水路・海岸が面している（道路を挟む場合も含む） |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_19 | リスク確認 |  | 1階床高が周囲の構内道路より低い建物がある |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  | 3 |  | 3 | 〇 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 水路が接している
１．施設・建物 | 1_20 | リスク確認 |  | 1階床高が周囲の構内道路とあまり高低差がない（±30cm程度以内）建物がある |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1m程度嵩上げされている
１．施設・建物 | 1_21 | リスク確認 |  | 地下階を有する主要建物がある ※地下階への浸水対策（止水板、排水ポンプなど）が設けられている場合を除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_22 | リスク確認 |  | 主要建物の1Fに地下ピット（半地下構造）がある ※地下ピットへの浸水対策（止水板、排水ポンプなど）が設けられている場合を除く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_23 | 対策確認 |  | 主要建物の開口部に止水板（金属製）を用意している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  | 1 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2
１．施設・建物 | 1_24 | 対策確認 |  | 主要建物の開口部に止水製品（土嚢、簡易止水板、止水シートなど）を用意している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
１．施設・建物 | 1_25 | 対策確認 |  | 敷地内、または建物内の浸水を低減する排水ポンプを設置している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  | 1 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -2
１．建物・施設 |  | リスク確認 |  | 屋根は落雪型（傾斜の大きい屋根）ではないが、構造上、雪下ろしの作業は難しい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．建物・施設 |  | リスク確認 |  | 屋根の構造が複雑であり、雪が溜まりやすい箇所がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．建物・施設 |  | リスク確認 |  | 雪庇により歪みやすい屋根、庇がある | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 屋根や軒先に、融雪ヒーターや散水設備を設置しており雪を溜めにくくしている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △不明 | 1 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
１．施設・建物 | 1_26 | 対策確認 |  | 台風など強風が予想される際は、出入口、窓などの開口部を閉鎖する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 除雪機、雪かきスコップなどの除雪設備・用具を備えている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１．建物・施設 |  | 対策確認 |  | 雪庇取り、つらら落としなどの屋根・庇の雪落とし用の備品を用意している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
２．生産設備・重要資産 |  | カテゴリ | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 合計点数 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -6
２．生産設備・重要資産 |  | リスク確認 |  | 固定対策が十分でない生産設備や重要資産がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 | 2_01 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに図面や契約書類などの重要書物がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 | 2_02 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに生産設備や重要資産がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  | 2 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 | 2_03 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、浸水により発火、爆発する生産工程があるが、止水対策は行っていない（緊急停止による安全確保不可能） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 10 |  | 5 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 保管物に危険物該当なし
２．生産設備・重要資産 | 2_04 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、浸水により発火、爆発する生産工程があるが、止水対策は行っていない（緊急停止により安全確保可能） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3_06がワースト |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3_06と同じ | [5 empty] | 保管物に危険物該当なし
２．生産設備・重要資産 |  | 対策確認 |  | 緊急地震速報と連動して停止する重要設備がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 |  | 対策確認 |  | 計測地震防災システム、または感震器と連動して停止する重要設備がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 | 2_05 | 対策確認 |  | 気象情報アラートシステム、水位計などと連動して停止する設備がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
２．生産設備・重要資産 | 2_06 | 対策確認 |  | 土嚢や止水塀品により止水対策を行う重要資産がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
２．生産設備・重要資産 |  | 対策確認 |  | カゴ車、台車、キャスター付き什器などの固定対策を実施している | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 |  | 対策確認 |  | パレットや荷物の積み上げ高さを制限するルールを運用している | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 |  | 対策確認 |  | 棚・ラック類は固定対策を行っている | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 | 2_07 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、原材料や商品など多くの収容品が保管されている | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 | 2_08 | 対策確認 |  | 浸水が予想される際は、事前に収容品を高い場所に移動させる運用となっている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
２．生産設備・重要資産 | 2_09 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに防災備蓄品を保管している | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ◎該当する | 2 | 0 | 1 |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
２．生産設備・重要資産 | 2_10 | 対策確認 |  | 全ての出入口や重要資産を防護可能な量の土嚢または水嚢を用意している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
２．生産設備・重要資産 | 2_11 | 対策確認 |  | 土嚢は劣化が進まないよう、専用保管庫に保管、または風雨を受けにくい保管方法としている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
２．生産設備・重要資産 | 2_12 | 対策確認 |  | 土嚢などの止水対策資機材は、設置予定場所のすぐ近くに普段から用意している（または、緊急時に移動しやすいよう、土嚢やカゴ車に載せて保管している） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
#REF!
３．ユーティリティ |  | カテゴリ | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 合計点数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
３．ユーティリティ |  | 対策確認 |  | ガス設備は、感震器との連動で緊急遮断する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３．ユーティリティ |  | 対策確認 |  | コンピュータ室・サーバー室のシステムやデータは同時被災しない別の場所にバックアップを行っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３．ユーティリティ |  | 対策確認 |  | コンピュータ室・サーバー室のフリーアクセスフロア（OAフロア）の耐震対策を行っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３．ユーティリティ |  | 対策確認 |  | サーバーなど基幹コンピュータ設備に免震ラックを設置している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３．ユーティリティ |  | 対策確認 |  | サーバーなど基幹コンピュータ設備に耐震ラックを設置している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３．ユーティリティ |  | 対策確認 |  | 通信基幹設備が損傷した場合の代替手段（衛星電話など）がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
３．ユーティリティ | 3_01 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さにサーバー室が設置されているが、止水対策は行っていない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 外部サーバーを使用
３．ユーティリティ | 3_02 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに通信基幹設備が設置されているが、止水対策は行っていない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
３．ユーティリティ | 3_03 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さにガス供給の制御を行う設備（マイコンメータ、ガバナ）が設置されているが、止水対策は行っていない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
３．ユーティリティ | 3_05 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに変圧器、配電盤、分電盤が設置されているが、止水対策は行っていない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
３．ユーティリティ | 3_04 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さにボイラーが設置されているが、止水対策は行っていない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
３．ユーティリティ | 3_05 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さにエアコンプレッサーが設置されているが、止水対策は行っていない | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
３．ユーティリティ |  | 対策確認 |  | 屋根や外壁周りの配管類に、凍結防止対策を行っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
４．二次災害対策 |  | カテゴリ | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 合計点数 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | -1
４．二次災害対策 | 4_01 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、大量の油類を保管している（漏洩防止対策なし） | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 危険物の保管無し
４．二次災害対策 | 4_02 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、大量の油類を保管している（漏洩防止対策あり） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6_01がワースト |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6_01と同じ
４．二次災害対策 | 4_03 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、毒劇物を保管している（漏洩防止対策なし） | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
４．二次災害対策 | 4_04 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、毒劇物を保管している（漏洩防止対策あり） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6_03がワースト |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6_03と同じ
４．二次災害対策 | 4_05 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、その他漏洩すると影響が大きい物質を保管している（漏洩防止対策なし） | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
４．二次災害対策 | 4_06 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、その他漏洩すると影響が大きい物質を保管している（漏洩防止対策あり） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6_05がワースト |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6_05と同じ
４．二次災害対策 | 4_07 | リスク確認 |  | 浸水可能性のある高さに、水に触れると発火・爆発のおそれがある禁水性物質（アルミ粉末）などを保管している | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  | 1 |  | 3 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
４．二次災害対策 |  | リスク確認 |  | 耐震強度の確認・補強を行っていない敷地外周フェンスがある | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４．二次災害対策 |  | リスク確認 |  | 耐震強度の確認・補強を行っていない大型タンクなどがある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４．二次災害対策 |  | 対策確認 |  | ガス配管や消火ポンプなどの基幹設備に、地震対策としてフレキシブル配管を導入している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
４．二次災害対策 | 4_08 | リスク確認 |  | 屋外にパレットなどの保管品が多く置かれている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×該当しない | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
４．二次災害対策 | 4_09 | 対策確認 |  | 台風接近時など強風が予想される際は、屋外保管品の屋内への移動、または固定対策を実施している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0
４．二次災害対策 | 4_10 | 対策確認 |  | 洪水など浸水が予想される場合、屋外保管品の屋内への移動対策を実施している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
#REF!
５．防災計画等 |  | カテゴリ | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 合計点数 | 0 | 0 | -3 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9 | -6
５．防災計画等 |  | 対策確認 |  | 建物の耐震補強を行う計画がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５．防災計画等 | 5_01 | 対策確認 |  | 施設の長期修繕計画を策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  |  | 2 |  | 〇 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2 | 0
５．防災計画等 | 5_02 | 対策確認 |  | 施設の損傷個所を定期的に点検し、都度修繕している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0
５．防災計画等 | 5_03 | 対策確認 |  | 施設の損傷個所を定期的に点検し、長期修繕計画に反映している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0
５．防災計画等 |  | 対策確認 |  | 地震を対象とした緊急時対応ガイドラインを策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５．防災計画等 |  | 対策確認 |  | 津波を対象とした緊急時対応ガイドラインを策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５．防災計画等 | 5_04 | 対策確認 |  | 台風を対象とした緊急時対応計画を策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  | 1 |  | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | 0
５．防災計画等 | 5_05 | 対策確認 |  | 河川氾濫、大雨による浸水を対象とした緊急時計画を策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
５．防災計画等 | 5_06 | 対策確認 |  | 台風接近・河川氾濫に備えた時系列行動計画（タイムライン）を策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  | 2 | 2 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2 | -2
５．防災計画等 |  | 対策確認 |  | 地震を対象としたBCP（事業継続計画）を策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５．防災計画等 |  | 対策確認 |  | 津波を対象としたBCP（事業継続計画）を策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５．防災計画等 | 5_07 | 対策確認 |  | 台風を対象としたBCP（事業継続計画）を策定している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | -1
５．防災計画等 |  | 対策確認 |  | 基幹設備や重要な生産設備などの地震発生時におけるコントロール・遮断などの方法を定めている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
５．防災計画等 | 5_08 | 対策確認 |  | 基幹設備や重要な生産設備などの水災発生時におけるコントロール・遮断などの方法を定めている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ×実施していない | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
５．防災計画等 | 5_09 | 対策確認 |  | 台風接近や河川氾濫などが想定される際の、事前の要対策箇所をチェックリストで確認する運用としている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | -1
#REF!
６．人命安全 |  | カテゴリ | [7 empty] | #REF! |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 合計点数 | -1 | -2 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -2 | -5
６．人命安全 |  | 対策確認 |  | 地震時に帰宅困難となる従業員・施設来訪者の数分の防災備蓄品を用意している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６．人命安全 | 6_01 | 対策確認 |  | 水災時に帰宅困難となる従業員・施設来訪者人数分の防災備蓄品を用意している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
６．人命安全 |  | 対策確認 |  | 地震発生を対象とした避難訓練を年に1回以上行っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６．人命安全 |  | 対策確認 |  | 津波発生を対象とした避難訓練を年に1回以上行っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６．人命安全 |  | 対策確認 | (サブ質問) | 津波発生を対象とした止水訓練を年に1回以上行っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６．人命安全 | 6_02 | 対策確認 |  | 台風を想定した避難訓練を年1回以上行っている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | -1
６．人命安全 |  | 対策確認 |  | 地震発生時の避難場所を定めている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６．人命安全 |  | 対策確認 |  | 津波発生時の避難場所を定めている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６．人命安全 | 6_03 | 対策確認 |  | 台風接近時の避難場所を定めている | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □不要、対象外 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
６．人命安全 | 6_04 | 対策確認 |  | 避難場所を従業員に周知している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □不要、対象外 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
６．人命安全 | 6_05 | 対策確認 |  | 台風接近時の出退勤ルールがある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1 | -1
６．人命安全 | 6_06 | 対策確認 |  | 安否確認システムを導入している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1
６．人命安全 |  | 対策確認 |  | 緊急地震速報、計測地震防災システムなどにより、地震発生情報を施設内に放送する仕組みを構築している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | #REF! | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
６．人命安全 | 6_07 | 対策確認 |  | 津波発生や河川氾濫などの緊急避難を要する場合に施設内の従業員・来訪者に避難を案内するための放送、または案内システムを構築している | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎実施している | -1 | 0 |  | 1 |  | 1 | 〇 | [5 empty] | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -1 |  |  |  |  | 無線での連絡

## 選択肢リスト
リスク確認設問用 |  | 対策確認設問用
選択肢 | 点数 | 選択肢 | 点数
◎該当する | 2 | ◎実施している | -1
〇一部該当する | 1 | 〇一部実施している | 0
×該当しない | 0 | ×実施していない | 1
△不明 | 0 | □不要、対象外 | 0
|  | △不明 | 1

## ①-1_レポート用(サマリー)
①-1_レポート用(サマリー)
＜スコアリング連動＞ |  | ※シート②と連動させる |  |  |  |  | ※シート③と連動させる、調査対象外の部分は、グレーで背景色網掛け
| 対象とする自然災害 | 施設の立地危険 |  |  |  |  | 施設の防災対応度
| （ペリル） | （ハザード） |  |  |  |  | （フラジリティ） |  |  |  |  | 調査対象
| 地震リスク（地震動） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆
| 地震リスク（津波） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆
| 風災リスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | 〇
| 水災リスク（浸水） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | 〇
※未運用 | 水災リスク（土砂災害） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆
※未運用 | 雪災リスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆
※未運用 | 落雷リスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆
※未運用 | 火山噴火リスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆
＜作成例＞ |  | ※シート②と連動させる |  |  |  |  | ※シート③と連動させる
| 対象とする自然災害 | 施設の立地危険 |  |  |  |  | 施設の防災対応度
| （ペリル） | （ハザード） |  |  |  |  | （フラジリティ）
| 地震リスク（地震動） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 地震リスク（津波） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 地震リスク（液状化） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 風災リスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆
| 水災リスク（浸水） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
| 水災リスク（土砂災害） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 雪災リスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 落雷リスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 火山噴火リスク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## ①-2_レポート用(ハザード)
①-2_レポート用(ハザード)
地震
| 確率地震動 | 30年以内に各震度以上の揺れに見舞われる確率
|  | 5弱以上 | 5強以上 | ６弱以上 | ６強以上
| 確率が・・・ | 87.8% | 68.2% | 31.8% | 4.5%
| 高い(26%以上) | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 高い
| やや高い(6%以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | やや高い
| 中程度(3%以上) | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 中程度
| やや低い(0.1%以上) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | やや低い
| 低い(0.1%未満) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 低い
|  |  | 揺れの強さと発生確率からみた地震危険度は |  | と考えられます。
長期的に発生すると考えられる震度
|  | 弱い | やや弱い | 中程度 | やや強い | 強い
|  | 5弱未満 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強以上
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 地盤増幅率 | 1.18
|  | 低い | やや低い | 中程度 | やや高い | 高い
|  | 1.0未満 | 1.0以上 | 1.4以上 | 1.6以上 | 2.0以上
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
液状化危険度（全国250mメッシュマップ）
|  | 低い | やや低い | やや高い | 高い
|  | 1 | 0 | 0 | 0
特定シナリオにおける液状化危険度・可能性
|  | 非該当 | 小 | 中 | 大
|  | 0 | 0 | 0 | 0
津波浸水深
|  | 低い | やや低い | 中程度 | やや高い | 高い
|  | 30cm未満 | 30cm以上 | 1m以上 | 2m以上 | 3m以上
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
風災
最大風速の階級別観測日数（平年値）
| 強風発生頻度 | ≧10.0m/s | ≧15.0m/s | ≧20.0m/s | ≧30.0m/s
|  | 9 | 1 | 0 | 0
| 75%ile値を超過※ | 0 | 0 | 0 | 0
| 50%ile値を超過※ | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1日以上観測 | 1 | 1 | 0 | 0
※パーセンタイル値の母集団は47都道府県の県庁所在地観測データ
| 最大風速 観測最大値 | 23.7
|  | 小さい | やや小さい | 中程度 | やや大きい | 大きい
|  | 15m/s未満 | 15m/s以上 | 20m/s以上 | 30m/s以上 | 40m/s以上
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 最大瞬間風速 観測最大値 | 38.1
|  | 小さい | やや小さい | 中程度 | やや大きい | 大きい
|  | 20m/s未満 | 20m/s以上 | 30m/s以上 | 40m/s以上 | 50m/s以上
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
水災
河川氾濫
| 計画規模 | 低い | やや低い | 中程度 | やや高い | 高い
|  | 50cm未満 | 50cm以上 | 1m以上 | 3m以上 | 5m以上
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
内水氾濫
| シミュレーション | 低い | やや低い | 中程度 | やや高い | 高い
|  | 20cm未満 | 20cm以上 | 50cm以上 | 1m以上 | 2m以上
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
高潮
| ハザードマップ | 低い | やや低い | 中程度 | やや高い | 高い
|  | 50cm未満 | 50cm以上 | 1m以上 | 3m以上 | 5m以上
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## ①-3_レポート用(フラジリティ)
①-3_レポート用(フラジリティ)